

MFHA 1EW-4HA  
Hausanschlussschrank, Komplettschrank  
Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür  
geltende Normen: DIN EN 61439-1; VDE 0660-600-1, pulverbeschichtet, in RAL 7035

Schutzart: IP54   
Schutzklasse: (I)geerdet   
Tiefe des Produkts: 350 mm  
Höhe des Produkts: 1200 mm  
Breite des Produkts: 800 mm

Gehäuse aus Stahlblech, Netzsystem TN-C-S –polig.  
Befestigungsart: Wandbefestigung, für den Innenbereich.

Zwischen Netzfeld und Hausanschlussfeld befindet

sich eine Schottwand. Je eine Kabeleinführung M25 in

EW Hausanschlussfeld für eventuelle Erdungsleitung.

Kabeleinführungen bis 4x185° oder 4x1x185°(bei NH00),

Anschlussklemme mit 120° als V-Klemme.

Schwenkhebelverschluss plombierbar mit zusätzlichem

Vierkantanschluss 8mm, leichte Kabeleinführung durch

spezielle Schiebeplatte w.Sammelschiene

5pol. 40x10 573A (DIN 43671). Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar.

NH – Unterteil Gr.II 400A mit V-Klemme gemäß Zeichnung eingebaut.

V-Klemme bis 150° für N+PE je Abgang(bei Abgang NH00 bis 95°).

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.   
**Artikelnummer:** MFHA 1EW-4HA

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.