

Typ: MFHA 2HA-1EW

Hausanschlussschrank, Komplettschrank  
Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür  
geltende Normen: DIN EN 61439-1; VDE 0660-600-1,

pulverbeschichtet, in RAL 7035

Schutzart: IP54   
Schutzklasse: (I)geerdet   
  
Tiefe des Produkts: 350 mm  
Höhe des Produkts: 1200 mm  
Breite des Produkts: 600 mm

Gehäuse aus Stahlblech, Netzsystem TN-C-S –polig.  
Wandbefestigung, für den Innenbereich.

Zwischen Netzfeld und Hausanschlussfeld

befindet sich eine Schottwand.

Je eine Kabeleinführung M25 in EW

Hausanschlussfeld für eventuelle Erdungsleitung.

Kabeleinführungen bis 4x185° oder 4x1x185°(bei NH00),

Anschlussklemme mit 120° als V-Klemme.

Schwenkhebelverschluss plombierbar mit

zusätzlichem Vierkantanschluss 8mm, leichte Kabeleinführung

durch spezielle Schiebeplatte w.

Sammelschiene 5pol. 40x10 573A (DIN 43671).

Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar.

NH – Unterteil Gr.II 400A mit V-Klemme.

V-Klemme bis 150° für N+PE je Abgang(bei Abgang NH00 bis 95°).

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.   
**Artikelnummer:** MFHA 2EW-6HA

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.