

Automatenverteiler
Wandbefestigung Aufputz

Abmessungen:

Breite: 300 mm

Höhe: 1250 mm

Tiefe: 230 mm

Als schutzisoliertes, Stahlblech-Gehäuse, pulverbeschichtet.

Gehäuse/Tür aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Schutzart IP 54, Schutzklasse II(schutzisoliert),

geltende Normen: DIN EN 61439-1,-3, (VDE0660-600-3),

Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870,

Maßnorm DIN 43871.

Innenauskleidung aus halogenfreiem Kunststoff.

Leitungseinführung oben und unten über Nippelflansche

Bemessungsspannung 230/400 V, 50 HZ

Geeignet für DIN-Einbaugeräte bis 250 A.

Bestückt mit einer gelochten Montageplatte.

Einbauplatz für Reihenabstandsklemmen Abstand 150mm.

Farbe: RAL 7035, pulverbeschichtet

Einzeltür mit Schwenkhebel, ab vier Feldbreiten(1050mm) Doppeltür.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.
**Artikelnummer:** AVK1-8-230-M1

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.